|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料 | Modbus地址 | 对应WORD数 | 对应CANID | DataType | DataID（10） | DataID（16） |
| EP+(正向有功电能) | 0x2e-0x2f | 2 | 0x600002 | DWORD | 201326848 |  |
| EP-(反向有功电能) | 0x30-0x31 | 2 | 0x600003 | DWORD | 201327104 | 0C000200‬ |
| 总有功电能(总、尖、峰、平、谷各值) | 0x68-0x71 | 10 | 0X60004-0X60008 | DWORD |  | 0E000000‬  0E001700  0E001800  0E001900  0E001A00 |
| 本月有功电能(总、尖、峰、平、谷各值) | 0x7c-0x85 | 10 | 0X60009-0X6000D | DWORD |  | 0E001B00  0E001C00  0E001D00  0E001E00  0E001F00 |
| 上月有功电能(总、尖、峰、平、谷各值) | 0x90-0x99 | 10 | 0X6000E-0X60012 | DWORD |  | 0E002000  0E002100  0E002200  0E002300  0E002400 |
| Pmax有功功率最大需量 | 0x5e | 1 | 0X60013 | WORD |  | 0E000300 |
| PSOE有功功率最大需量发生时间 年-月-日-时-分-秒 |  |  |  |  |  | 0E000400  0E000500 |

黄色标记是之前已经有的DataID，

红色标记是新增的DataID

电表SN: acde4800008028000100